潔沛企業有限公司

工作環境管理程序

文件編號：MP-06

制定日期：2025/07/01

版    本：1.0版

| 核 准 | 審 核 | 製 訂 |
| --- | --- | --- |

| 文件修訂明細表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 版次 | 修 訂 內 容 | 修訂者 |
| 2025.07.01 | 1.0 | 新訂 | 蔡有為 |

1.目的：為確保無塵室的環境品質及降低本公司管理成本，並確保產品品質及提升運營效益。

2.範圍：凡進入無塵室之人員（包括本公司之人員，廠商及參觀來賓等）均接受本管理規則所約束。

3.權責：

3.1 溫濕度紀錄：由管理部負責

3.2督導責任：由協理負責督導之責。

4.定義:無

5.作業內容：

5.1進入無塵室之管理：

5.1.1進入無塵室之前需在更鞋區將室外鞋放置於鞋櫃內，員工私人物品須留置室外，不得置放於更衣室內，更衣區內穿戴口罩並換穿無塵衣帽及無塵鞋和乳膠手套。無塵服穿著標準：穿著無塵服時不得將個人衣物及毛髮外露，只可將眼睛及臉表面部分露出。

5.1.2若廠商或來賓欲進入無塵執行作業或參觀，須由本公司相關人員引導；並得到相關權責主管核准；並作登記。

5.1.3更換之物後需經過空氣風淋室吹拂後方始可進入，在風淋室中需依照規定：雙手舉起並且慢慢轉動身體右轉三圈及左轉三圈並輕拍身體衣物將落塵拍除（風淋室每次進入最多人次依相關規定執行）。

5.1.4下列所述之人員不可進入無塵室：

（1）非作業人員或者事先未得許可者

（2）未按照標準規定穿著者及未經風淋室風淋者

（3）剛做完激烈運動大量流汗者

（4）吸煙後，尚未經過半小時以上者

（5）濃妝者和穿毛衣類者

5.1.5欲攜入無塵室之工具、材料必須在進入之前使用無塵布沾酒精擦拭乾淨後方可進入無塵室；沾油、生銹等物品禁止進入。

5.1.6以下物品禁止帶入無塵室：

（1）未經過清潔的器材、零件備品及其他器具

（2）紙箱及未經過特別處理過的記錄或筆記用紙，影印資料等

（3）鉛筆、橡皮擦、墨水、水筆等

（4）香煙、化妝品、衛生紙、食品等

（5）作業員個人用品：如打火機、錢包、鑰匙、小日記本等

5.2、無塵室內之管理

5.2.1工具或材料搬運時必須完全離開地面，不得在地面拖行以免刮傷地面。

5.2.2不得使用會產生煙霧之工具。

5.2.3作業處若有發生危險之虞，應安排防護措施並予以標示。

5.2.4無塵室內不可留下任何廢棄物或不用之工具及材料，隨時檢查四周環境若有損壞就立即通知本公司相關人員處理。

5.2.5禁止無塵室內飲用任何飲料、水及零食等。

5.2.6禁止於無塵室嬉戲或有跑步（快步行走）之行為減少發塵量。

5.2.7無塵室內之步行前進時，禁止並排步行之情況，必須依序慢步前行以減少發塵量。

5.2.8無塵室內禁止人員聚集或進行與作業無關之私人談話。

5.2.9無塵室內禁止人員坐於地板上或倚靠在牆壁或設備上面。

5.2.10不可在作業區域氣流上方放置物品或做其他作業。

5.2.11無塵室內使用之搬運車需經常擦拭以保持其清潔且不可與無塵室外之搬運車（箱）混用。

5.2.12緩衝區內禁止堆放雜物，並嚴禁未穿無塵服人員進入緩衝區。

5.2.13不可在無塵室內將手套去除，並將手部皮膚外露。

5.2.14無塵室內必須將口鼻完全蓋住，嚴禁外露。

5.2.15無塵室內門窗應保持關閉，禁止未經允許打開無塵室門窗。

5.3、退出無塵室之管理

5.3.1經指定出口退出無塵室並于更衣區更換衣物（風淋室內禁止取下手套），指定出口的兩個門不可同時兩邊打開。

5.3.2絕對禁止穿著無塵服直接進入一般區（非無塵室）。

5.4、無塵服管理規定：

5.4.1無塵服需掛在指定位置，無塵鞋需整理好並按統一標準擺放在鞋架上。

5.4.2 禁止在無塵服或鞋子上做任何的標示或圖案，違者如有損壞，照價賠償。

5.5、工作環境溫濕度、壓差之監控：

5.5.1生產區之溫濕度紀錄、壓差由生產人員依照表單每日紀錄，並由品管人員定期彙整資料確認紀錄值是否超過監控範圍，每月交由管理部及協理簽核。

5.5.2溫濕度監控之範圍：溫度範圍：20~25度，相對濕度範圍：40~70 %。

5.5.3壓差監控之範圍：0.6~1.5 Pa。

6.相關文件：無

7.使用表單：

7.1環境監控記錄表